## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)【消防】
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：西昌市川兴中学校本部新建项目\消防
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 招标控价金额(元) | 投标金额(元) | 备注
一 | 分部分项工程
1 | 地下室安装工程 | 874536.2281 | 743355.7939
2 | 综合楼安装工程 | 625908.1319 | 532021.9121
3 | 教学楼安装工程 | 416771.7198 | 354255.9618
4 | 总平安装工程 | 216530.5682 | 184050.983
| 小计 | 2133746.648 | 1813684.6508
二 | 税金（9%） | 192037.1983 | 163231.6186
三 | 合计 | 2325783.8463 | 1976916.2694
四 | 下浮率% |  | 15%
| 招标最高限价（含税9%） | 15% | 1976916.2694
备注: 1、工程量说明：以上工程量为暂定工程量，最终按招标人审定为准。
2、税率约定：增值税专用发票税率 9 %。
3、其他需要说明的问题：

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【消防‖地下室~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：西昌市川兴中学校本部新建项目\消防【地下室安装工程】 |  |  |  |  | 标段：施工标段招标
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 招标控价金额（元） |  | 投标金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价
0309 消防电工程
1 | 030411003011 | （地下室）消防封闭耐火线槽 100*50 | 1.名称：消防封闭耐火线槽 2.型号、规格：100*50 3.材质：详设计 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含按规范要求梯架、托盘和槽盒全长不大于30米时,不应少于2处与保护导体可靠连接，金属横向防火桥架BV-1*16mm2导线与接地网连接,不少于两处接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑. 6.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 | m | 102.16 | 35.68 | 3645.0688 | 30.328 | 3098.3085
2 | 030411003012 | （地下室）消防封闭耐火线槽（带分隔板）150*100 | 1.名称：消防封闭耐火线槽（带分隔板） 2.型号、规格：150*100 3.材质：详设计 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含按规范要求梯架、托盘和槽盒全长不大于30米时,不应少于2处与保护导体可靠连接，金属横向防火桥架BV-1*16mm2导线与接地网连接,不少于两处接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑. 6.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 | m | 223.5 | 95.42 | 21326.37 | 81.107 | 18127.4145
3 | 030413001004 | （地下室）桥架普通支架制作安装 | 1.名称：桥架普通支架制作安装 2.材质：型钢、圆钢、角钢等综合 3.规格：综合考虑 4.包含制作、安装、除锈、防腐等所有工作内容 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | kg | 422.5 | 15.55 | 6569.875 | 13.2175 | 5584.3938
8 | 030411001024 | （地下室）金属软管 DN20 | 1.名称：金属软管 2.材质：钢 3.规格：SC20 4.配置形式：明配 5.接地要求：满足设计和规范要求 6.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求，满足招标文件的要求。 | m | 116 | 52.65 | 6107.4 | 44.7525 | 5191.29
10 | 030411004009 | （地下室）配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 2147.22 | 3.13 | 6720.7986 | 2.6605 | 5712.6788
11 | 030411004010 | （地下室）配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 33.34 | 3.99 | 133.0266 | 3.3915 | 113.0726
12 | 030411004011 | （地下室）配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.5 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 226.15 | 9.22 | 2085.103 | 7.837 | 1772.3375
13 | 030411004012 | （地下室）配线 WDZB1N-RYS-2*1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 2388.18 | 7.23 | 17266.5414 | 6.1455 | 14676.5602
14 | 030411004013 | （地下室）配线 WDZB1N-RYS-4*1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYS-4*1.5 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 48.91 | 11.99 | 586.4309 | 10.1915 | 498.4663
15 | 030408001025 | （地下室）电力电缆 WDZB1N-YJY-2*4 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-2*4 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 212.72 | 17.23 | 3665.1656 | 14.6455 | 3115.3908
16 | 030408001026 | （地下室）电力电缆 WDZB1N-YJY-2*2.5 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 329.66 | 11.73 | 3866.9118 | 9.9705 | 3286.875
17 | 030408002001 | （地下室）控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 982.15 | 10.02 | 9841.143 | 8.517 | 8364.9716
18 | 030408002002 | （地下室）控制电缆 WDZB1N-KYJY-3*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-3*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 264.29 | 9.67 | 2555.6843 | 8.2195 | 2172.3317
19 | 030408002003 | （地下室）控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 329.66 | 7.64 | 2518.6024 | 6.494 | 2140.812
20 | 030408002004 | （地下室）控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 425.44 | 8.35 | 3552.424 | 7.0975 | 3019.5604
21 | 030408002005 | （地下室）控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.0 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 212.72 | 7.44 | 1582.6368 | 6.324 | 1345.2413
22 | 030408006012 | （地下室）控制电缆终端头制作安装 电缆芯数（芯） ≤6 | 1.名称：控制电缆终端头制作安装 2.型号：电缆芯数（芯） ≤6 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：满足设计要求 6.其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求 | 个 | 54 | 76.78 | 4146.12 | 65.263 | 3524.202
23 | 030502007003 | 配线 单芯光纤 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：单芯光纤 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 200.81 | 2.71 | 544.1951 | 2.3035 | 462.5658
24 | 030904008001 | 报警接线端子箱（XD） | 1.名称：报警接线端子箱（XD） 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 台 | 11 | 104.4 | 1148.4 | 88.74 | 976.14
25 | 030904006001 | 地址码手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 1.名称:地址码手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 13 | 108.82 | 1414.66 | 92.497 | 1202.461
26 | 030904001001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 4 | 110.82 | 443.28 | 94.197 | 376.788
27 | 030904006002 | 消防专用电话分机 | 1.名称:消防专用电话分机 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 7 | 86.5 | 605.5 | 73.525 | 514.675
28 | 030904003001 | 地址码消火栓按钮 | 1.名称:地址码消火栓按钮 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 24 | 122.7 | 2944.8 | 104.295 | 2503.08
29 | 030904007001 | 地址码点型感烟探测器 | 1.名称：地址码点型感烟探测器 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计规范要求 | 个 | 129 | 59.99 | 7738.71 | 50.9915 | 6577.9035
30 | 030904007002 | 地址码点型感温探测器 | 1.名称：地址码点型感温探测器 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计规范要求 | 个 | 17 | 61.99 | 1053.83 | 52.6915 | 895.7555
31 | 030904005001 | 地址码火灾声光警报器（带语音提示功能） | 1.名称:地址码火灾声光警报器（带语音提示功能） 2.规格:详设计 3.安装方式：壁挂方式安装，底边距地2.2m安装 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 19 | 132.32 | 2514.08 | 112.472 | 2136.968
32 | 030904008002 | 总线电话模块 | 1.名称 :总线电话模块 2.规格:详设计 3.安装方式：设备就近安装，且旁边有100mmx100mm标识 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 6 | 304.07 | 1824.42 | 258.4595 | 1550.757
33 | 030904008003 | 地址码输入模块 | 1.名称 :地址码输入模块 2.规格:详设计 3.安装方式：设备就近安装，且旁边有100mmx100mm标识 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 22 | 253.73 | 5582.06 | 215.6705 | 4744.751
34 | 030904008004 | 地址码输入／输出模块 | 1.名称:地址码输入／输出模块 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 34 | 327.07 | 11120.38 | 278.0095 | 9452.323
35 | 030904008005 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 5 | 352.07 | 1760.35 | 299.2595 | 1496.2975
36 | 030904008006 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 17 | 260.38 | 4426.46 | 221.323 | 3762.491
37 | 030602001001 | 区域显示器（火灾显示盘） | 1.名称：区域显示器（火灾显示盘） 2.型号：详设计 3 规格：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 | 2131.07 | 4262.14 | 1811.4095 | 3622.819
38 | 030904008007 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 9 | 102.37 | 921.33 | 87.0145 | 783.1305
39 | 030506004001 | 吸顶式消防广播 | 1.名称：吸顶式消防广播 2.功能：综合 3.规格：3W 4.安装方式：综合 | 台 | 27 | 82.2 | 2219.4 | 69.87 | 1886.49
40 | 030507008002 | 防火门监控分机 ZXMF | 1.名称：防火门监控分机 2.型号、规格及技术参数：ZXMF 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | 2308.77 | 2308.77 | 1962.4545 | 1962.4545
41 | 030507001001 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关 2.类别：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 | 个 | 12 | 50.4 | 604.8 | 42.84 | 514.08
42 | 030507007001 | 电动闭门器 | 1.名称：电动闭门器 2.类别：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 | 个 | 12 | 292.03 | 3504.36 | 248.2255 | 2978.706
43 | 030904008008 | 防火门监控模块（常闭） | 1.名称：防火门监控模块（常闭） 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 | 个 | 6 | 304.07 | 1824.42 | 258.4595 | 1550.757
44 | 030904009001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:详设计 3.控制点数量:详设计 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 | 台 | 2 | 2686.18 | 5372.36 | 2283.253 | 4566.506
45 | 030904009002 | CO浓度控制器 RXPF KQ | 1.名称:CO浓度控制器 RXPF KQ 2.安装方式:详设计 3.控制点数量:详设计 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 | 台 | 3 | 385.2 | 1155.6 | 327.42 | 982.26
46 | 030904008009 | CO浓度探测器 RXPF-CO | 1.名称：CO浓度探测器 RXPF-CO 2.型号：按设计要求 3.其它符合规范及设计要求 | 个 | 5 | 106.2 | 531 | 90.27 | 451.35
47 | 030507008003 | 消防电源监控分机 ZXFJ | 1.名称：消防电源监控分机 ZXFJ 2.型号、规格及技术参数：详设计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | 3953.77 | 3953.77 | 3360.7045 | 3360.7045
48 | 030905001001 | 防火控制装置调试 电动防火门（窗） | 1.名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗） 2.类型：电动防火门（窗） 3.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 点 | 6 | 60.81 | 364.86 | 51.6885 | 310.131
49 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.点数线制：综合考虑 3.自动报警、消防联动、消防电源监控、防火门监控、应急照明控制系统新装末端设备与已建消防主机设备匹配，新建末端设备需与已建消防主机兼容 4.包含自动报警、消防联动、消防电源监控、防火门监控、应急照明控制系统新建与已建联动联调 5.包含自动报警、消防联动、消防电源监控、防火门监控、应急照明控制系统新建单调、新建联调 6.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 系统 | 1 | 22839.82 | 22839.82 | 19413.847 | 19413.847
50 | 030905003001 | 防火控制装置调试 消防风机调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:消防风机调试 3.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 点 | 4 | 192.9 | 771.6 | 163.965 | 655.86
51 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称：浪涌保护器 2.规格：详设计 3.安装形式：综合 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 5 | 225.52 | 1127.6 | 191.692 | 958.46
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 191052.2573 |  | 162394.4187
0309 消防水工程
52 | 030901001001 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN25 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 727.85 | 47.3 | 34427.305 | 40.205 | 29263.2092
53 | 030801001001 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN32 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 511.42 | 53.95 | 27591.109 | 45.8575 | 23452.4427
54 | 030901001002 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN40 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 141.73 | 70.78 | 10031.6494 | 60.163 | 8526.902
55 | 030901001003 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN50 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 154.59 | 105.24 | 16269.0516 | 89.454 | 13828.6939
56 | 030801001002 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN65 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 22.03 | 113.62 | 2503.0486 | 96.577 | 2127.5913
57 | 030901001004 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN80 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 58.05 | 121.72 | 7065.846 | 103.462 | 6005.9691
58 | 030801001003 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN100 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 79.87 | 138.36 | 11050.8132 | 117.606 | 9393.1912
59 | 030801001004 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN125 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN125 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 10.64 | 185.04 | 1968.8256 | 157.284 | 1673.5018
60 | 030801001005 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN150 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 260.69 | 218.49 | 56958.1581 | 185.7165 | 48414.4344
61 | 030801001006 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN200 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN200 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 11 | 445.87 | 4904.57 | 378.9895 | 4168.8845
62 | 030801001007 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN65 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 245.07 | 113.62 | 27844.8534 | 96.577 | 23668.1254
63 | 030801001008 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN150 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 435.54 | 218.49 | 95161.1346 | 185.7165 | 80886.9644
64 | 030801001009 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN200 | 1.名称：消火栓热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN200 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 22.21 | 445.87 | 9902.7727 | 378.9895 | 8417.3568
65 | 030801001010 | 铸铁管道 DN150 | 1.名称：铸铁管道 2.介质:综合考虑 3.材质、规格： DN150 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 4.96 | 152.51 | 756.4496 | 129.6335 | 642.9822
66 | 031003003001 | （地下室）安全信号阀 DN125 | 1.名称：安全信号阀 2.型号、规格：DN125 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 417.46 | 417.46 | 354.841 | 354.841
67 | 031003003002 | （地下室）安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 504.46 | 504.46 | 428.791 | 428.791
68 | 031003003003 | （地下室）蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 29 | 426.26 | 12361.54 | 362.321 | 10507.309
69 | 030807003001 | （地下室）蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 2 | 915.35 | 1830.7 | 778.0475 | 1556.095
70 | 031003003004 | （地下室）蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 47 | 1005.81 | 47273.07 | 854.9385 | 40182.1095
71 | 031003003005 | （地下室）明杆闸阀 DN150 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 3 | 1301.12 | 3903.36 | 1105.952 | 3317.856
72 | 031003003006 | （地下室）明杆闸阀 DN200 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 6 | 1632.61 | 9795.66 | 1387.7185 | 8326.311
73 | 031003003007 | （地下室）泄压阀 DN150 | 1.名称：泄压阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 3 | 1179.46 | 3538.38 | 1002.541 | 3007.623
74 | 031003003008 | （地下室）止回阀 DN150 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 6 | 594.46 | 3566.76 | 505.291 | 3031.746
75 | 031003001001 | （地下室）截止阀 DN150 | 1.名称：截止阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：详设计 4.连接方式：法兰连接，含法兰 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 6 | 1180.46 | 7082.76 | 1003.391 | 6020.346
76 | 030901008001 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格:DN25mm 2.组装形式:成套型 3.包含压力表、试水接头(流量系数 K=80)、球阀等 4.末端试水装置的试水接头流量系数为K=80,接管管径为DN25，作法详国标图集20S206 | 组 | 1 | 405.48 | 405.48 | 344.658 | 344.658
77 | 030901003001 | 闭式喷头 | 1.名称：闭式喷头 2.吊顶区域内的喷头为下垂型玻璃球闭式喷头ZSTX-15/68，K＝80 3.厨房操作间喷淋采用下垂型玻玻璃球闭式喷头ZSTX-15/93，K＝80 4.地下室及柴油发电机房采用直立型玻璃球闭式喷头，柴油发电机房动作温度93℃头，其余地方型号为ZSTZ-15/68，K＝80；动作温度68℃，喷淋系统的安装详20S206 | 个 | 489 | 24.93 | 12190.77 | 21.1905 | 10362.1545
78 | 030901013001 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4，含磷酸铵盐干粉灭火剂 3.附件：含灭火器放置箱(每个放置箱内2具) | 个 | 76 | 101.48 | 7712.48 | 86.258 | 6555.608
79 | 030901013002 | 手提式灭火器 MF/ABC5 | 1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5，含磷酸铵盐干粉灭火剂 3.附件：含灭火器放置箱(每个放置箱内2具) | 个 | 12 | 105.05 | 1260.6 | 89.2925 | 1071.51
80 | 030901006001 | 水流指示器 DN125 | 1.名称：水流指示器 2.型号、规格：DN125 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.安装部位：详设计 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 363.03 | 363.03 | 308.5755 | 308.5755
81 | 030901006002 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.安装部位：详设计 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 387.53 | 387.53 | 329.4005 | 329.4005
82 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.包含表阀、表座、表弯及连接接头等 5.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 15 | 63.64 | 954.6 | 54.094 | 811.41
83 | 030807003002 | 直读式流量计 | 1.名称：直读式流量计 2.规格：综合 3.材质：详设计 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 6 | 1058.37 | 6350.22 | 899.6145 | 5397.687
84 | 030807003003 | 压力开关 | 1.名称：压力开关 2.规格：综合 3.材质：详设计 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 3 | 439.38 | 1318.14 | 373.473 | 1120.419
85 | 030901010001 | 单栓消火栓（带消防软管卷盘) | 1.安装部位：室内 2.型号、规格：采用丙型带灭火器箱组合式消防柜，型号：SG18B65Z-J（单栓），参照国标15S202-18页。内设：SNZ65（或SNW65）消火栓一支；QZ19/Φ19型直流水枪一只；DN65mm衬胶水带一根（长25m）；JPS1.6-19消防软管卷盘一套（软管长30米），手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具，在消火栓栓口压力大于0.5MPa处，均设置减压稳压型消火栓，栓口出水压力0.35Mpa 暗敷消火栓的背面设置耐火极限不低于其墙壁耐火极限的钢板，筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志 3.消火栓类型：按栓口压力等级综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 | 套 | 25 | 1270.19 | 31754.75 | 1079.6615 | 26991.5375
86 | 030601005001 | 玻璃管水位计 | 1.名称：玻璃管水位计 2.型号：详设计 3 规格：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 882.92 | 882.92 | 750.482 | 750.482
87 | 030601005002 | 就地液位显示装置 | 1.名称：就地液位显示装置 2.型号：详设计 3 规格：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 1640.29 | 1640.29 | 1394.2465 | 1394.2465
88 | 030902009001 | 无管网七氟丙烷气体灭火装置 GQQ150/2.5-PAVLN | 1.名称:无管网七氟丙烷气体灭火装置 2.型号:GQQ150/2.5-PAVLN 3.设计用量：240Kg；含充装药剂 4.同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。门窗必须采用火灾时能自行关闭的门窗 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2 | 14058.7 | 28117.4 | 11949.895 | 23899.79
89 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 240Kg | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格型号、容量：240Kg 3.其他详见设计及规范要求 | 点 | 2 | 19291.66 | 38583.32 | 16397.911 | 32795.822
90 | 030804001001 | 钢制偏心异径管 DN200*100 | 1.材质：碳钢 2.规格：DN200*100 3.连接方式：法兰连接 4.补强圈材质、规格：详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑、压力试验及调试符合施工规范要求 6.其它:满足施工验收规范及本项目招标技术要求 | 个 | 6 | 259.61 | 1557.66 | 220.6685 | 1324.011
91 | 030804001002 | 钢制同心异径管 DN150*100 | 1.材质：碳钢 2.规格：DN150*100 3.连接方式：法兰连接 4.补强圈材质、规格：详设计 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑、压力试验及调试符合施工规范要求 6.其它:满足施工验收规范及本项目招标技术要求 | 个 | 6 | 236.46 | 1418.76 | 200.991 | 1205.946
92 | 030807003004 | 18目防虫网 | 1.名称:18目防虫网 2.规格：综合 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 6 | 40.89 | 245.34 | 34.7565 | 208.539
93 | 030901004001 | 湿式报警阀 DN150 | 1.名称:湿式报警阀 2.规格：ZSFZ型 DN150 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组 | 1 | 1600.5 | 1600.5 | 1360.425 | 1360.425
94 | 030901008002 | （地下室）单栓试水阀装置 DN25 | 1.类型：单栓试水阀装置 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.包含截止阀、试水接头(流量系数 K=80)、排水漏斗等 | 组 | 1 | 50.09 | 50.09 | 42.5765 | 42.5765
95 | 030901008003 | （地下室）试水阀 DN65 | 1.规格:DN65 2.组装形式:成套型 | 组 | 6 | 213.81 | 1282.86 | 181.7385 | 1090.431
96 | 031003003009 | （地下室）Y型过滤器 DN150 | 1.名称：Y型过滤器 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 6 | 797.71 | 4786.26 | 678.0535 | 4068.321
97 | 031003003010 | （地下室）Y型过滤器 DN200 | 1.名称：Y型过滤器 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 6 | 1132.61 | 6795.66 | 962.7185 | 5776.311
98 | 030807003005 | （地下室）可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：橡胶 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 4 | 252.06 | 1008.24 | 214.251 | 857.004
99 | 030807003006 | （地下室）可曲挠橡胶接头 DN200 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.型号、规格：DN200 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：橡胶 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 4 | 350.51 | 1402.04 | 297.9335 | 1191.734
100 | 030807003007 | 水锤消除器 DN150 | 1.名称：水锤消除器 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 6 | 815.58 | 4893.48 | 693.243 | 4159.458
101 | 030109001001 | 喷淋泵 XBD5.0/30G-FLG | 1.名称:喷淋泵 2.型号:XBD5.0/30G-FLG 3.规格:H=50m,Q=30L/S,N=30KW 4.包含设备配带控制柜、设备底座、设备接地、电机检查接线等 5.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 | 5630.68 | 11261.36 | 4786.078 | 9572.156
102 | 030109001002 | 消火栓泵 XBD8.0/20G-FLG | 1.名称:消火栓泵 2.型号:XBD8.0/20G-FLG 3.规格:H=72m,Q=15L/S,N=30KW 4.包含设备配带控制柜、设备底座、设备接地、电机检查接线等 5.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 | 7520.68 | 15041.36 | 6392.578 | 12785.156
103 | 030109001003 | 室外消火栓水泵 XBD5.0/40G-FLG | 1.名称:消火栓泵 2.型号:XBD5.0/40G-FLG 3.规格:H=50m,Q=40L/S,N=37KW 4.包含设备配带控制柜、设备底座、设备接地、电机检查接线等 5.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2 | 7620.68 | 15241.36 | 6477.578 | 12955.156
104 | 030703001001 | 泄压口 0.2m2 | 1.名称:泄压口 0.2m2 2.型号、规格:综合 3.其他详见设计及规范要求 | 个 | 1 | 345.25 | 345.25 | 293.4625 | 293.4625
105 | 031002001001 | （地下室）管道普通支架 | 1.形式:管道普通支架 2.材质:型钢综合 3.除锈、刷油:人工除锈、刷红丹二遍、刷调和漆二遍 | Kg | 2046.11 | 24.88 | 50907.2168 | 21.148 | 43271.1343
106 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种：刷樟丹，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度 ：刷樟丹二道，调和漆二道 3.标志色方式、品种：详设计 | m2 | 1047.89 | 15.48 | 16221.3372 | 13.158 | 13788.1366
107 | 031002003001 | （地下室）穿墙钢套管制作安装 DN200 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：穿管管径DN150 4.填料材质：详设计 | 个 | 4 | 187.72 | 750.88 | 159.562 | 638.248
108 | 031002003002 | （地下室）穿墙钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 | 个 | 1 | 74.35 | 74.35 | 63.1975 | 63.1975
109 | 031002003003 | （地下室）穿墙钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN65 4.填料材质：详设计 | 个 | 4 | 49.1 | 196.4 | 41.735 | 166.94
110 | 031002003004 | （地下室）穿墙钢套管制作安装 DN50 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN50 4.填料材质：详设计 | 个 | 1 | 34.9 | 34.9 | 29.665 | 29.665
111 | 031002003005 | （地下室）穿墙钢套管制作安装 DN40 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN40 4.填料材质：详设计 | 个 | 1 | 30.82 | 30.82 | 26.197 | 26.197
112 | 031002003006 | （地下室）穿墙钢套管制作安装 DN32 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN32 4.填料材质：详设计 | 个 | 1 | 27.28 | 27.28 | 23.188 | 23.188
113 | 031002003007 | （地下室）穿墙钢套管制作安装 DN80 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN80 4.填料材质：详设计 | 个 | 4 | 57.46 | 229.84 | 48.841 | 195.364
114 | 031002003008 | （地下室）穿墙钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 | 个 | 1 | 140.46 | 140.46 | 119.391 | 119.391
130 | 030804001003 | 异经管 DN750*500 | 1.名称:异经管 2.型号、规格:DN750*500 3.安装部位：消防水池 4.其他详见设计及规范要求 | 个 | 1 | 912.07 | 912.07 | 775.2595 | 775.2595
131 | 030804001004 | 钢制弯头 DN500*90° | 1.名称:钢制弯头 2.型号、规格：DN500*90° 3.安装部位：消防水池 4.其他详见设计及规范要求 | 个 | 1 | 728.06 | 728.06 | 618.851 | 618.851
132 | 030804001005 | 钢制弯头 DN400*90° | 1.名称:钢制弯头 2.型号、规格：DN400*90° 3.安装部位：消防水池 4.其他详见设计及规范要求 | 个 | 1 | 579.67 | 579.67 | 492.7195 | 492.7195
133 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.类型：自动喷水灭火系统 | 点 | 2 | 342.31 | 684.62 | 290.9635 | 581.927
134 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.类型：消火栓灭火系统 | 点 | 25 | 244.48 | 6112 | 207.808 | 5195.2
135 | 031003003011 | 旋流防止器 DN200 | 1.名称:旋流防止器 2.材质:综合 3.型号、规格:DN200 4.连接方式:综合 5.含法兰及附件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 6 | 1715.43 | 10292.58 | 1458.1155 | 8748.693
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 683483.9708 |  | 580961.3752
合 计 | [6 empty] | 874536.2281 |  | 743355.7939

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【消防‖综合楼~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：西昌市川兴中学校本部新建项目\消防【综合楼安装工程】 |  |  |  |  | 标段：施工标段招标
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 招标控价金额（元） |  | 投标金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价
0309 消防电工程
1 | 030411003024 | 消防封闭耐火线槽（带分隔板）200*100 | 1.名称：消防封闭耐火线槽（带分隔板） 2.型号、规格：200*100 3.材质：详设计 4.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含按规范要求梯架、托盘和槽盒全长不大于30米时,不应少于2处与保护导体可靠连接，金属横向防火桥架BV-1*16mm2导线与接地网连接,不少于两处接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑. 6.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 | m | 96.43 | 73.25 | 7063.4975 | 62.2625 | 6003.9729
2 | 030413001008 | 桥架普通支架制作安装 | 1.名称：桥架普通支架制作安装 2.材质：型钢、圆钢、角钢等综合 3.规格：综合考虑 4.包含制作、安装、除锈、防腐等所有工作内容 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | kg | 129.6 | 14.91 | 1932.336 | 12.6735 | 1642.4856
7 | 030502005004 | 配线 cat-6 4P UTP | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：cat-6 4P UTP 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 536.8 | 3.94 | 2114.992 | 3.349 | 1797.7432
8 | 030411004031 | 配线 WDZB1N-RYS-2*1.0 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYS-2*1.0 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 420.13 | 3.68 | 1546.0784 | 3.128 | 1314.1666
9 | 030411004032 | 配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 2470.86 | 3.9 | 9636.354 | 3.315 | 8190.9009
10 | 030411004033 | 配线 WDZB1N-BYJ-4mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ-4mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 10.04 | 5.03 | 50.5012 | 4.2755 | 42.926
11 | 030411004034 | 配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYSP-2*1.5 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 126.21 | 9.14 | 1153.5594 | 7.769 | 980.5255
12 | 030411004035 | 配线 WDZB1N-RYS-2*1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 2870.02 | 7.14 | 20491.9428 | 6.069 | 17418.1514
13 | 030408001052 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2*2.5 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 10.28 | 11.34 | 116.5752 | 9.639 | 99.0889
14 | 030408002008 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-5*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 28.21 | 10.7 | 301.847 | 9.095 | 256.57
15 | 030408002009 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 173.89 | 9.63 | 1674.5607 | 8.1855 | 1423.3766
16 | 030408002010 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 10.28 | 7.25 | 74.53 | 6.1625 | 63.3505
17 | 030408002011 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 10.28 | 8.36 | 85.9408 | 7.106 | 73.0497
18 | 030408002012 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.0 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*1.0 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 10.28 | 7.04 | 72.3712 | 5.984 | 61.5155
19 | 030408006025 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数（芯） ≤6 | 1.名称：控制电缆终端头制作安装 2.型号：电缆芯数（芯） ≤6 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：满足设计要求 6.其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求 | 个 | 8 | 72.9 | 583.2 | 61.965 | 495.72
20 | 030904008010 | 报警接线端子箱（XD） | 1.名称：报警接线端子箱（XD） 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 台 | 6 | 104.4 | 626.4 | 88.74 | 532.44
21 | 030904006003 | 地址码手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 1.名称:地址码手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 21 | 108.82 | 2285.22 | 92.497 | 1942.437
22 | 030904006004 | 消防专用电话分机 | 1.名称:消防专用电话分机 2.规格:含外线报警电话 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 3 | 86.5 | 259.5 | 73.525 | 220.575
23 | 030904003002 | 地址码消火栓按钮 | 1.名称:地址码消火栓按钮 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 62 | 122.7 | 7607.4 | 104.295 | 6466.29
24 | 030904007003 | 地址码点型感烟探测器 | 1.名称：地址码点型感烟探测器 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计规范要求 | 个 | 153 | 59.99 | 9178.47 | 50.9915 | 7801.6995
25 | 030904007004 | 地址码点型感温探测器 | 1.名称：地址码点型感温探测器 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计规范要求 | 个 | 6 | 61.99 | 371.94 | 52.6915 | 316.149
26 | 030904005002 | 地址码火灾声光警报器（带语音提示功能） | 1.名称:地址码火灾声光警报器（带语音提示功能） 2.规格:详设计 3.安装方式：壁挂方式安装，底边距地2.2m安装 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 25 | 132.32 | 3308 | 112.472 | 2811.8
27 | 030904008011 | 总线电话模块 | 1.名称 :总线电话模块 2.规格:详设计 3.安装方式：设备就近安装，且旁边有100mmx100mm标识 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 3 | 304.07 | 912.21 | 258.4595 | 775.3785
28 | 030904008012 | 地址码输入模块 | 1.名称 :地址码输入模块 2.规格:详设计 3.安装方式：设备就近安装，且旁边有100mmx100mm标识 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 16 | 253.73 | 4059.68 | 215.6705 | 3450.728
29 | 030904008013 | 地址码输出模块 | 1.名称 :地址码输出模块 2.规格:详设计 3.安装方式：设备就近安装，且旁边有100mmx100mm标识 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 1 | 272.37 | 272.37 | 231.5145 | 231.5145
30 | 030904008014 | 地址码输入／输出模块 | 1.名称:地址码输入／输出模块 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 10 | 327.07 | 3270.7 | 278.0095 | 2780.095
31 | 030904008015 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 4 | 352.07 | 1408.28 | 299.2595 | 1197.038
32 | 030904008016 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 20 | 254.84 | 5096.8 | 216.614 | 4332.28
33 | 030602001002 | 区域显示器（火灾显示盘） | 1.名称：区域显示器（火灾显示盘） 2.型号：详设计 3 规格：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 3 | 2131.07 | 6393.21 | 1811.4095 | 5434.2285
34 | 030904008017 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 3 | 102.37 | 307.11 | 87.0145 | 261.0435
35 | 030506004004 | 吸顶式消防广播 | 1.名称：吸顶式消防广播 2.功能：综合 3.规格：3W 4.安装方式：综合 | 台 | 28 | 82.2 | 2301.6 | 69.87 | 1956.36
36 | 030601005003 | 水位传感器 | 1.名称：水位传感器 2.型号：详设计 3 规格：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 1827.53 | 1827.53 | 1553.4005 | 1553.4005
37 | 030507008007 | 防火门监控分机 ZXMF | 1.名称：防火门监控分机 2.型号、规格及技术参数：ZXMF 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | 2308.77 | 2308.77 | 1962.4545 | 1962.4545
38 | 030507001002 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关 2.类别：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 | 个 | 14 | 50.4 | 705.6 | 42.84 | 599.76
39 | 030507007002 | 电动闭门器 | 1.名称：电动闭门器 2.类别：满足设计及规范要求 3.规格：满足设计及规范要求 | 个 | 14 | 292.03 | 4088.42 | 248.2255 | 3475.157
40 | 030904008018 | 防火门监控模块（常闭） | 1.名称：防火门监控模块（常闭） 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 | 个 | 2 | 304.07 | 608.14 | 258.4595 | 516.919
41 | 030904008019 | 防火门监控模块（常开) | 1.名称：防火门监控模块（常开) 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 | 个 | 5 | 305.07 | 1525.35 | 259.3095 | 1296.5475
44 | 030905001003 | 防火控制装置调试 电动防火门（窗） | 1.名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗） 2.类型：电动防火门（窗） 3.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 点 | 7 | 60.81 | 425.67 | 51.6885 | 361.8195
45 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.点数线制：综合考虑 3.自动报警、消防联动、消防电源监控、防火门监控、应急照明控制系统新装末端设备与已建消防主机设备匹配，新建末端设备需与已建消防主机兼容 4.包含自动报警、消防联动、消防电源监控、防火门监控、应急照明控制系统新建与已建联动联调 5.包含自动报警、消防联动、消防电源监控、防火门监控、应急照明控制系统新建单调、新建联调 6.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 系统 | 1 | 22839.82 | 22839.82 | 19413.847 | 19413.847
46 | 030905003003 | 防火控制装置调试 消防风机调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:消防风机调试 3.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 点 | 3 | 192.9 | 578.7 | 163.965 | 491.895
47 | 030904005003 | 分线式网络报警主机 | 1.名称:分线式网络报警主机 2.规格:详设计 3.安装方式：壁挂方式安装，底边距地2.5m安装 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 1 | 487.32 | 487.32 | 414.222 | 414.222
48 | 030404031001 | 无障碍求助呼叫按钮(带拉绳) | 1.名称：无障碍求助呼叫按钮(带拉绳) 2.规格：详设计 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他:为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范。 | 个 | 5 | 90.34 | 451.7 | 76.789 | 383.945
49 | 030404031002 | 无障碍声光报警器 | 1.名称：无障碍声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他:为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范。 | 个 | 5 | 128.32 | 641.6 | 109.072 | 545.36
50 | 030409010004 | 浪涌保护器 | 1.名称：浪涌保护器 2.规格：详设计 3.安装形式：综合 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 5 | 215.6 | 1078 | 183.26 | 916.3
51 | 030502019003 | 双绞线缆测试 4对双绞线缆 | 1.测试类别：双绞线缆测试 2.测试内容：4对双绞线缆 3.其他：满足设计及规范要求 | 链路 | 6 | 9 | 54 | 7.65 | 45.9
52 | 030904015001 | 图形显示装置 | 1.名称：图形显示装置 2.安装方式：综合 3.主要参数：19寸电容触摸屏，9U尺寸，火警、故障 、联动、监管综合监控，图形化显示 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 5626.34 | 5626.34 | 4782.389 | 4782.389
53 | 030904012001 | 火灾自动报警主机柜及消防联动控制柜 | 1.名称：火灾自动报警主机柜及消防联动控制柜 2.规格、型号：详设计 3.安装方式：综合 4.主要参数：立柜式，四回路，单回路200点，含打印机、电池、电源，多线需占用一个回路。(蓄电池备用电源：12V/148AH) 5.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 12299.07 | 12299.07 | 10454.2095 | 10454.2095
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 150103.2062 |  | 127587.7253
0309 消防水工程
54 | 030901001005 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN25 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 404.44 | 47.3 | 19130.012 | 40.205 | 16260.5102
55 | 030801001011 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN32 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 348.65 | 53.95 | 18809.6675 | 45.8575 | 15988.2174
56 | 030901001006 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN40 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 165.7 | 70.78 | 11728.246 | 60.163 | 9969.0091
57 | 030901001007 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN50 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 257.2 | 105.24 | 27067.728 | 89.454 | 23007.5688
58 | 030801001012 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN65 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 10.4 | 113.62 | 1181.648 | 96.577 | 1004.4008
59 | 030901001008 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN80 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 29.1 | 121.72 | 3542.052 | 103.462 | 3010.7442
60 | 030801001013 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN100 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 62.43 | 138.36 | 8637.8148 | 117.606 | 7342.1426
61 | 030801001014 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN125 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN125 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 8.85 | 185.04 | 1637.604 | 157.284 | 1391.9634
62 | 030801001015 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN150 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 71.61 | 218.49 | 15646.0689 | 185.7165 | 13299.1586
63 | 030801001016 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN65 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 342.5 | 113.62 | 38914.85 | 96.577 | 33077.6225
64 | 030801001017 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN100 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 162.78 | 138.36 | 22522.2408 | 117.606 | 19143.9047
65 | 030801001018 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN150 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 278.57 | 218.49 | 60864.7593 | 185.7165 | 51735.0454
66 | 031003003017 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 491.1 | 491.1 | 417.435 | 417.435
67 | 031003003018 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 36 | 421.34 | 15168.24 | 358.139 | 12893.004
68 | 030807003011 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 21 | 906.11 | 19028.31 | 770.1935 | 16174.0635
69 | 031003003019 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 30 | 992.45 | 29773.5 | 843.5825 | 25307.475
70 | 031003001011 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格： DN20 4.含安装配套附件及截止阀 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 1 | 41.26 | 41.26 | 35.071 | 35.071
71 | 031003003020 | 金属波纹补偿器 DN65 | 1.名称：金属波纹补偿 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 2 | 258.89 | 517.78 | 220.0565 | 440.113
72 | 031003003021 | 金属波纹补偿器 DN150 | 1.名称：金属波纹补偿 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 11 | 578.1 | 6359.1 | 491.385 | 5405.235
73 | 030901008004 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格:DN25mm 2.组装形式:成套型 3.包含压力表、试水接头(流量系数 K=80)、球阀等 4.末端试水装置的试水接头流量系数为K=80,接管管径为DN25，作法详国标图集20S206 | 组 | 2 | 405.48 | 810.96 | 344.658 | 689.316
74 | 030901003002 | 闭式喷头 | 1.名称：闭式喷头 2.吊顶区域内的喷头为下垂型玻璃球闭式喷头ZSTX-15/68，K＝80 3.厨房操作间喷淋采用下垂型玻玻璃球闭式喷头ZSTX-15/93，K＝80 4.地下室及柴油发电机房采用直立型玻璃球闭式喷头，柴油发电机房动作温度93℃头，其余地方型号为ZSTZ-15/68，K＝80；动作温度68℃，喷淋系统的安装详20S206 | 个 | 364 | 24.93 | 9074.52 | 21.1905 | 7713.342
75 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓 2.安装部位：室内 3.包含压力表、截止阀等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 | 套 | 1 | 179.19 | 179.19 | 152.3115 | 152.3115
76 | 030901013003 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4，含磷酸铵盐干粉灭火剂 3.附件：含灭火器放置箱(每个放置箱内2具) | 个 | 192 | 101.48 | 19484.16 | 86.258 | 16561.536
77 | 030901013004 | 手提式灭火器 MF/ABC5 | 1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5，含磷酸铵盐干粉灭火剂 3.附件：含灭火器放置箱(每个放置箱内2具) | 个 | 10 | 105.05 | 1050.5 | 89.2925 | 892.925
78 | 030901006003 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.安装部位：详设计 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 387.53 | 387.53 | 329.4005 | 329.4005
79 | 030601002004 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.包含表阀、表座、表弯及连接接头等 5.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 63.64 | 63.64 | 54.094 | 54.094
80 | 030901010003 | 单栓消火栓（带消防软管卷盘) | 1.安装部位：室内 2.型号、规格：采用丙型带灭火器箱组合式消防柜，型号：SG18B65Z-J（单栓），参照国标15S202-18页。内设：SNZ65（或SNW65）消火栓一支；QZ19/Φ19型直流水枪一只；DN65mm衬胶水带一根（长25m）；JPS1.6-19消防软管卷盘一套（软管长30米），手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具，在消火栓栓口压力大于0.5MPa处，均设置减压稳压型消火栓，栓口出水压力0.35Mpa 暗敷消火栓的背面设置耐火极限不低于其墙壁耐火极限的钢板，筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志 3.消火栓类型：按栓口压力等级综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 | 套 | 62 | 1270.19 | 78751.78 | 1079.6615 | 66939.013
81 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.类型：自动喷水灭火系统 | 点 | 1 | 342.31 | 342.31 | 290.9635 | 290.9635
82 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.类型：消火栓灭火系统 | 点 | 63 | 244.48 | 15402.24 | 207.808 | 13091.904
83 | 031002001021 | 管道普通支架 | 1.形式:管道普通支架 2.材质:型钢综合 3.除锈、刷油:人工除锈、刷红丹二遍、刷调和漆二遍 | Kg | 1587.15 | 24.12 | 38282.058 | 20.502 | 32539.7493
84 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种：刷樟丹，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度 ：刷樟丹二道，调和漆二道 3.标志色方式、品种：详设计 | m2 | 446.43 | 15.48 | 6910.7364 | 13.158 | 5874.1259
85 | 031002003009 | 穿板钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：穿板钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 | 个 | 19 | 90.55 | 1720.45 | 76.9675 | 1462.3825
86 | 031002003010 | 穿板钢套管制作安装 DN80 | 1.名称、类型：穿板钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN80 4.填料材质：详设计 | 个 | 23 | 38.25 | 879.75 | 32.5125 | 747.7875
87 | 031002003011 | 穿墙钢套管制作安装 DN200 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN200 4.填料材质：详设计 | 个 | 4 | 141.4 | 565.6 | 120.19 | 480.76
88 | 031002003012 | 穿墙钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 | 个 | 5 | 111.35 | 556.75 | 94.6475 | 473.2375
89 | 031002003013 | 穿墙钢套管制作安装 DN80 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN80 4.填料材质：详设计 | 个 | 6 | 38.25 | 229.5 | 32.5125 | 195.075
90 | 031002003014 | 穿墙钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：穿墙钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 | 个 | 1 | 51.27 | 51.27 | 43.5795 | 43.5795
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 475804.9257 |  | 404434.1868
合 计 | [6 empty] | 625908.1319 |  | 532021.9121

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【消防‖教学楼~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：西昌市川兴中学校本部新建项目\消防【教学楼安装工程】 |  |  |  |  | 标段：施工标段招标
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 招标控价金额（元） |  | 投标金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价
0309 消防电工程
4 | 030502005006 | 配线 cat-6 4P UTP | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：cat-6 4P UTP 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 417.35 | 3.94 | 1644.359 | 3.349 | 1397.7052
5 | 030411004044 | 配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 47.4 | 3.9 | 184.86 | 3.315 | 157.131
6 | 030411004045 | 配线 WDZB1N-RYS-2*1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 1095.43 | 7.14 | 7821.3702 | 6.069 | 6648.1647
7 | 030408002016 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-3*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-3*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 150.54 | 9.28 | 1397.0112 | 7.888 | 1187.4595
8 | 030408002017 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 200.3 | 7.25 | 1452.175 | 6.1625 | 1234.3488
9 | 030408006035 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数（芯） ≤6 | 1.名称：控制电缆终端头制作安装 2.型号：电缆芯数（芯） ≤6 3.材质、类型：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：满足设计要求 6.其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求 | 个 | 6 | 72.9 | 437.4 | 61.965 | 371.79
10 | 030904008020 | 接线端子总箱 | 1.名称：接线端子总箱 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 台 | 1 | 660.4 | 660.4 | 561.34 | 561.34
11 | 030904008021 | 报警接线端子箱（XD） | 1.名称：报警接线端子箱（XD） 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 台 | 5 | 104.4 | 522 | 88.74 | 443.7
12 | 030904003003 | 地址码消火栓按钮 | 1.名称:地址码消火栓按钮 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 55 | 122.7 | 6748.5 | 104.295 | 5736.225
13 | 030904005004 | 分线式网络报警主机 | 1.名称:分线式网络报警主机 2.规格:详设计 3.安装方式：壁挂方式安装，底边距地2.5m安装 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 1 | 487.32 | 487.32 | 414.222 | 414.222
14 | 030904008022 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 | 个 | 6 | 254.84 | 1529.04 | 216.614 | 1299.684
15 | 030904008023 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | 102.37 | 102.37 | 87.0145 | 87.0145
16 | 030404031005 | 无障碍求助呼叫按钮(带拉绳) | 1.名称：无障碍求助呼叫按钮(带拉绳) 2.规格：详设计 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他:为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范。 | 个 | 5 | 90.34 | 451.7 | 76.789 | 383.945
17 | 030404031006 | 无障碍声光报警器 | 1.名称：无障碍声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：嵌墙安装 4.其他:为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范。 | 个 | 5 | 128.32 | 641.6 | 109.072 | 545.36
19 | 030905003005 | 防火控制装置调试 消防风机调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:消防风机调试 3.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 点 | 3 | 192.9 | 578.7 | 163.965 | 491.895
20 | 030409010006 | 浪涌保护器 | 1.名称：浪涌保护器 2.规格：详设计 3.安装形式：综合 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 1 | 215.6 | 215.6 | 183.26 | 183.26
21 | 030502019005 | 双绞线缆测试 4对双绞线缆 | 1.测试类别：双绞线缆测试 2.测试内容：4对双绞线缆 3.其他：满足设计及规范要求 | 链路 | 6 | 9 | 54 | 7.65 | 45.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 24928.4054 |  | 21189.1446
0309 消防水工程
22 | 030801001019 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN100 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 8.37 | 138.36 | 1158.0732 | 117.606 | 984.3622
23 | 030801001020 | 喷淋热浸镀锌钢管 DN150 | 1.名称：喷淋热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 27.66 | 218.49 | 6043.4334 | 185.7165 | 5136.9184
24 | 030801001021 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN65 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 39.76 | 113.62 | 4517.5312 | 96.577 | 3839.9015
25 | 030801001022 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN100 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 370.12 | 138.36 | 51209.8032 | 117.606 | 43528.3327
26 | 030801001023 | 消火栓热浸镀锌钢管 DN150 | 1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质:综合考虑 3.材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:管道DN<50时,采用螺纹或卡压连接;当DN≥50时,采用卡箍或法兰连接 5.各种管件安装 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 406.7 | 218.49 | 88859.883 | 185.7165 | 75530.9006
27 | 031006002001 | 卧式增压稳压设备 XW（W）-Ⅰ-2.5-20-ADL（甲型） | 1.设备名称：卧式增压稳压设 2.型号、规格：稳压设备型号为XW（W）-Ⅰ-2.5-20-ADL 3.水泵主要技术参数：配用水泵型号：电机：1用1备，均采用防雨型电机ADL-10 Q=1L/S，H=20m，N=1.1Kw/台,单台功率1.1kw，一用一备 4.附件名称、规格、数量：立式隔膜式气压水罐：有效容积150L，水泵上设置遮雨棚，阀门、管件等 5.减震装置形式：详设计 6.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2 | 10010.54 | 20021.08 | 8508.959 | 17017.918
28 | 031003003027 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 421.34 | 421.34 | 358.139 | 358.139
29 | 030807003012 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 23 | 906.11 | 20840.53 | 770.1935 | 17714.4505
30 | 031003003028 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 21 | 992.45 | 20841.45 | 843.5825 | 17715.2325
31 | 030807003013 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 2 | 508.7 | 1017.4 | 432.395 | 864.79
32 | 030807003014 | 明杆闸阀 DN100 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 2 | 1431.62 | 2863.24 | 1216.877 | 2433.754
33 | 031003003029 | 明杆闸阀 DN150 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 4 | 1287.76 | 5151.04 | 1094.596 | 4378.384
34 | 031003003030 | 泄压阀 DN150 | 1.名称：泄压阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 2 | 1166.1 | 2332.2 | 991.185 | 1982.37
35 | 030807003015 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 3 | 524.7 | 1574.1 | 445.995 | 1337.985
36 | 031003003031 | 止回阀 DN150 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 2 | 581.1 | 1162.2 | 493.935 | 987.87
37 | 030807003016 | 旋流防止器DN100 | 1.名称：旋流防止器 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 531.7 | 531.7 | 451.945 | 451.945
38 | 031003003032 | 旋流防止器 DN150 | 1.名称：旋流防止器 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 1170.1 | 1170.1 | 994.585 | 994.585
39 | 031003001021 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型：自动排气阀 2.材质：铜质 3.型号、规格： DN20 4.含安装配套附件及截止阀 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 4 | 41.26 | 165.04 | 35.071 | 140.284
40 | 031003003033 | 金属波纹补偿器 DN100 | 1.名称：金属波纹补偿 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 18 | 442.93 | 7972.74 | 376.4905 | 6776.829
41 | 031003003034 | 金属波纹补偿器 DN150 | 1.名称：金属波纹补偿 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 5 | 578.1 | 2890.5 | 491.385 | 2456.925
42 | 030901010004 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓 2.安装部位：室内 3.包含压力表、截止阀等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 | 套 | 1 | 179.19 | 179.19 | 152.3115 | 152.3115
43 | 030901013005 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4，含磷酸铵盐干粉灭火剂 3.附件：含灭火器放置箱(每个放置箱内2具) | 个 | 112 | 101.48 | 11365.76 | 86.258 | 9660.896
44 | 030807003017 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 2.型号、规格：详设计 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 1 | 505.07 | 505.07 | 429.3095 | 429.3095
45 | 030901010005 | 单栓消火栓（带消防软管卷盘) | 1.安装部位：室内 2.型号、规格：采用丙型带灭火器箱组合式消防柜，型号：SG18B65Z-J（单栓），参照国标15S202-18页。内设：SNZ65（或SNW65）消火栓一支；QZ19/Φ19型直流水枪一只；DN65mm衬胶水带一根（长25m）；JPS1.6-19消防软管卷盘一套（软管长30米），手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具，在消火栓栓口压力大于0.5MPa处，均设置减压稳压型消火栓，栓口出水压力0.35Mpa 暗敷消火栓的背面设置耐火极限不低于其墙壁耐火极限的钢板，筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志 3.消火栓类型：按栓口压力等级综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 | 套 | 53 | 1270.19 | 67320.07 | 1079.6615 | 57222.0595
46 | 030601005004 | 远传液位计(现场显示水位计) | 1.名称：远传液位计(现场显示水位计) 2.型号：详设计 3 规格：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 860.53 | 860.53 | 731.4505 | 731.4505
47 | 030601005005 | 就地水位显示器 | 1.名称：就地水位显示器 2.型号：详设计 3 规格：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 1557.89 | 1557.89 | 1324.2065 | 1324.2065
48 | 031006015001 | 组合式不锈钢消防水箱 有效容积18m3 | 1.名称：组合式不锈钢消防水箱 2.型号、规格：有效容积18m3,运行重量25469KG，水箱自重3143kg 3.含通气管(末端18目不锈钢丝防虫网封堵)、人孔以及进出管上的阀门等采取锁具或阀门箱保护、放空管管口加18目不锈钢网罩、φ50电子水位计 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 19860.38 | 19860.38 | 16881.323 | 16881.323
49 | 031002001040 | 管道普通支架 | 1.形式:管道普通支架 2.材质:型钢综合 3.除锈、刷油:人工除锈、刷红丹二遍、刷调和漆二遍 | Kg | 1013.26 | 24.12 | 24439.8312 | 20.502 | 20773.8565
50 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种：刷樟丹，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度 ：刷樟丹二道，调和漆二道 3.标志色方式、品种：详设计 | m2 | 331.54 | 15.48 | 5132.2392 | 13.158 | 4362.4033
51 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.类型：消火栓灭火系统 | 点 | 54 | 244.48 | 13201.92 | 207.808 | 11221.632
52 | 031002003025 | 穿板钢套管制作安装 DN200 | 1.名称、类型：穿板钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN200 4.填料材质：详设计 | 个 | 12 | 141.4 | 1696.8 | 120.19 | 1442.28
53 | 031002003026 | 穿板钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：穿板钢套管制作安装 2.材质：碳钢 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 | 个 | 55 | 90.55 | 4980.25 | 76.9675 | 4233.2125
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 391843.3144 |  | 333066.8172
合 计 | [6 empty] | 416771.7198 |  | 354255.9618

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【消防‖总平安~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：西昌市川兴中学校本部新建项目\消防【总平安装工程】 |  |  |  |  | 标段：施工标段招标
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 招标控价金额（元） |  | 投标金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价 | 综合单价 | 合价
0309 消防电工程
2 | 030502007014 | 配线 单芯光纤 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：单芯光纤 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.其他：设计规范、施工规范、政策文件要求。 | m | 141.62 | 2.71 | 383.7902 | 2.3035 | 326.2217
3 | 030408001076 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2*2.5 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 552.1 | 10.19 | 5625.899 | 8.6615 | 4782.0141
4 | 030408001077 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2*4 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-2*4 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 141.59 | 15.72 | 2225.7948 | 13.362 | 1891.9256
5 | 030408002019 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-5*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 746.67 | 10.7 | 7989.369 | 9.095 | 6790.9636
6 | 030408002020 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 424.32 | 9.63 | 4086.2016 | 8.1855 | 3473.2714
7 | 030408002021 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-3*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-3*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 817.84 | 9.28 | 7589.5552 | 7.888 | 6451.1219
8 | 030408002022 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 966.06 | 7.25 | 7003.935 | 6.1625 | 5953.3448
9 | 030408002023 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5 | 1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*2.5 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4.其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求 | m | 838.85 | 8.36 | 7012.786 | 7.106 | 5960.8681
10 | 010101007003 | 管沟土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.管外径：详设计 3.挖沟平均深度：≤2m | m3 | 178.67 | 17.53 | 3132.0851 | 14.9005 | 2662.2723
11 | 010103001020 | 沟槽回填细砂 | 1.密实度要求：满足规范及验收要求 2.填方材料品种：细砂 3.填方粒径要求：满足规范及验收要求 | m3 | 19.85 | 154.08 | 3058.488 | 130.968 | 2599.7148
12 | 010103001021 | 回填方 | 1.土质、密实度、填方粒径要求：综合 2.回填方式：人机综合 3.填筑的部位综合考虑，包括但不限于房心回填、顶板总平、基坑侧壁、室内回填等 4.运输距离：场内外运输、转运、堆场费用，由投标人综合考虑在综合单价中 5.其它：满足设计及现行规范要求 | m3 | 158.82 | 6.7 | 1064.094 | 5.695 | 904.4799
13 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：暂按10km考虑 3.其他：满足设计及现行规范要求 | m3 | 19.85 | 15.61 | 309.8585 | 13.2685 | 263.3797
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 49481.8564 |  | 42059.5779
0309 消防水工程
14 | 031001007018 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4.连接形式：电热熔连接 5.包括管卡制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 480.72 | 144.43 | 69430.3896 | 122.7655 | 59015.8312
15 | 031001007019 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4.连接形式：电热熔连接 5.包括管卡制作安装 6.管道冲洗、消毒、试压：满足设计及验收规范要求 7.含管道剔槽、修补、穿墙、板洞口预留、及封堵、补槽，暗埋给水管地面、墙面标识划线等 8.其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求 | m | 323.92 | 176.49 | 57168.6408 | 150.0165 | 48593.3447
16 | 030807003018 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 3 | 906.11 | 2718.33 | 770.1935 | 2310.5805
17 | 031003003046 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接,，含法兰安装 4.材质：碳钢 5.其它：含强度及严密性试验、含所需法兰及安装配套附件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求要求 | 个 | 6 | 992.45 | 5954.7 | 843.5825 | 5061.495
18 | 030901013009 | 手提式灭火器 MF/ABC5 | 1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5，含磷酸铵盐干粉灭火剂 3.附件：含灭火器放置箱(每个放置箱内2具) | 个 | 2 | 105.05 | 210.1 | 89.2925 | 178.585
19 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100/65-1.6 | 1.安装方式：室外消火栓 2.型号、规格： SS100/65-1.6 3.附件材质、规格：详设计 | 套 | 4 | 1048.18 | 4192.72 | 890.953 | 3563.812
20 | 030901012001 | 地上式水泵接合器 SQS150-1.6 | 1.安装部位:室外地上 2.型号、规格：SQS150-1.6 3.附件：每套消防水泵接合器含1个闸阀、1个止回阀、1个持压泄压阀、1个水泵接合器，具体做法详设计 | 套 | 9 | 1259.4 | 11334.6 | 1070.49 | 9634.41
21 | 010507006001 | 消防水池检修口兼取水口 | 1.名称：消防水池检修口兼取水口 2.尺寸：净空 1.0m*2.0m、H=1.55m 3.池壁材料：C25商品混凝土井壁 4.φ700重型球墨铸铁井盖井座 5.垫层、基础、池盖等具体做法详图集04S519-P73 6.其它：满足设计及规范要求 | 座 | 2 | 3906.81 | 7813.62 | 3320.7885 | 6641.577
22 | 010101007004 | 管沟土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.管外径：详设计 3.挖沟平均深度：≤2m | m3 | 338.05 | 17.53 | 5926.0165 | 14.9005 | 5037.114
23 | 010103001022 | 回填方 | 1.土质、密实度、填方粒径要求：综合 2.回填方式：人机综合 3.填筑的部位综合考虑，包括但不限于房心回填、顶板总平、基坑侧壁、室内回填等 4.运输距离：场内外运输、转运、堆场费用，由投标人综合考虑在综合单价中 5.其它：满足设计及现行规范要求 | m3 | 334.16 | 6.7 | 2238.872 | 5.695 | 1903.0412
24 | 010103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：暂按10km考虑 3.其他：满足设计及现行规范要求 | m3 | 3.89 | 15.61 | 60.7229 | 13.2685 | 51.6145
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 167048.7118 |  | 141991.405
合 计 | [6 empty] | 216530.5682 |  | 184050.983